Схема теплоснабжения

Муниципального образования

«АНДЕГСКИЙ сельсовет» ненецкого Автономного Округа

ДЕРЕВНЯ АНДЕГ

# Оглавление

Оглавление	1

Схема теплоснабжения д.Андег	2

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	2

Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	2

Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения	2

Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.	2

Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы	3

Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.	5

Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   дер. Андег	6

Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения	6

Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.	8

Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения	9

Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки	10

Раздел 5.  Перспективные топливно-энергетические балансы	10

Раздел 6. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение	11

# Схема теплоснабжения Д.АНДЕГ

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

В деревне Андег НАО в соответствии с документами территориального планирования предусмотрено только индивидуальное теплоснабжение  объектов жилищного фонда и общественных зданий.  Отопление осуществляется посредством внутридомовых печей и индивидуальных котлов.

### Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году построить и ввести в эксплуатацию центральный источник теплоснабжения, а к 2018 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации дер. Андег.

### Раздел3.  Перспективные Показатели перспективного спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель в установленных границах территории поселения

1. Площадь строительных фондов, планируемых к подключению в 2014 году к центральной системе теплоснабжения дер. Андег составляет  2910 м2.

Приросты площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения на 2014 г. составляют 1322 м2, на 2015 г. – 1709 м2, в 2016 г. – 2262 м2 , в 2017 г. – 1426 м2.

2. Перспективные объемы потребления тепловой энергии (мощности) по данным на 2014 год (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) составляет 0,86МВт(0,741Гкал/час).

Прирост потребления тепловой энергии (расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37°С) по данным на 2014 г. составляет 0,297МВт (0,276Гкал/ч), на 2015 г. - 0,414МВт (0,357Гкал/ч), в 2016 г.– 0,549МВт (0,473Гкал/ч), на 2017 г. -  0,346МВт (0,298Гкал/ч).

### Раздел 4. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой  энергии и тепловой нагрузки.

1. Описание существующих и перспективных зон действия систем теплоснабжения источников тепловой энергии, а так же существующих зон действия индивидуальных источников тепловой энергии представлено на схеме дер. Андег.

2. Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки на 2014 г.-год планируемого ввода в эксплуатацию центрального источника тепловой энергии.

Общая установленная мощность основного оборудования: 2 котла по 2,350Гкал/ч каждый  = 4,700 Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность (в 2014 г. будет равна установленной): 4,700Гкал/ч;

Располагаемая мощность технического резерва (один из двух котлов в резерве – 100% резервирование потребителей первой категории, Крайний Север): 2,350Гкал/ч;

Общая располагаемая мощность без учета технического резерва (общая располагаемая мощность за вычетом располагаемой мощности технического резерва): 2,350Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей (расчет температуре наружного воздуха -37°С): 0,741 Гкал/ч;

Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя: не более 0,037 Гкал/ч;

Резерв тепловой мощности (общая располагаемая мощность без учета технического резерва за вычетом потребности в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей и за вычетом потребности в выработке тепловой энергии на собственные нужды и потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя): 1,572Гкал/ч.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки представлены в Таблице 1.

Перспективные балансы тепловой мощности и тепловой нагрузки. Таблица 1.

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии. Таблица 5.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 | 4,700 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 4,700 | 4,653 | 4,606 | 4,559 | 4,513 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 2,350 | 2,326 | 2,303 | 2,280 | 2,256 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 2,350 | 2,326 | 2,303 | 2,280 | 2,256 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,741 | 1,017 | 1,374 | 1,847 | 2,144 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,022 | 0,031 | 0,041 | 0,055 | 0,064 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,015 | 0,020 | 0,027 | 0,037 | 0,043 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 1,572 | 1,259 | 0,860 | 0,340 | 0,005 |

### Раздел 5. Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективный топливно-энергетический баланс на 2014 год.

Расход топлива за год (расчет при среднегодовой температуре): 310т/год.

Тепло сожженного топлива: 3166 Гкал/год.

Потери тепла в котлах (КПД 80%): 222Гкал/год.

Затраты тепла на собственные нужды котлов: не более 90 Гкал/год

Потери тепла через изоляцию трубопроводов и сетевых подогревателей теплофикационной установки: не более 158 Гкал/год.

Отпуск тепла потребителям: 2261Гкал/год.

Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров): тепло сожженного топлива за вычетом затрат тепла на собственные нужды котлов за вычетом всех видов потерь и за вычетом отпуска тепла потребителям =  434 Гкал/год.

2) Перспективные топливные балансы на 2014-2018гг. представлены в Таблице 2.

Перспективные топливные балансы. Таблица 2.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 310 | 426 | 576 | 774 | 898 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 3166 | 4346 | 5872 | 7892 | 9164 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 222 | 869 | 1174 | 1578 | 1833 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 90 | 124 | 168 | 225 | 262 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 158 | 217 | 294 | 395 | 458 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 2261 | 3104 | 4194 | 5637 | 6546 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 434 | 31 | 42 | 56 | 65 |

### Раздел 6. Инвестиции в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение.

Предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до дер. Андег, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 16 000 000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 1,5 км по предварительной оценке составляет 10’500’000 рублей.

# Обосновывающие материалы к схеме теплоснабжения   ДЕР. АНДЕГ

### Раздел 1. Существующее положение в сфере производства, передачи и потребления тепловой энергии для целей теплоснабжения

- Функциональная структура теплоснабжения.

Для теплоснабжения дер. Андег используется исключительно индивидуальные системы теплоснабжения. Функциональная структура теплоснабжения поселения представлена в Таблице 1.

Функциональная структура теплоснабжения дер. Андег. Таблица 1

| Адрес | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| ул. Лесная, д. 1, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 2, кв.1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 2, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 3, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 3, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 4, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 4, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 5, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 5, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 6 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 7 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 8, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 8, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 9 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 10 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 11, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 1, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 12 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 13 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 14, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 14, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Лесная, д. 15 | Котельная д/сада | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Лесная, д. 16 | Детский сад, администрация МО | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 1а, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 1а, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 1, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 1, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 3, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 3, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 4 | Здание часовни | индивидуальное отопление, эл.об. |
| ул. Ветеранская, д. 5 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 6 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 7 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 8 | Узел связи | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 9 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 10 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Ветеранская, д. 11 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 12 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 13 | ФАП Андег | индивидуальное отопление, дрова |

Продолжение Таблицы 1.

| Адрес | Назначение здания | Вид отопления |
| --- | --- | --- |
| ул. Ветеранская, д. 14 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Ветеранская, д. 15 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Школьная, д. 1 | Средняя школа | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Школьная, д. 2 | Дом культуры | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Школьная, д. 3 | Магазин Н-Печорского ПО | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Шарковая, д. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Шарковая, д. 2, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Шарковая, д. 2, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Шарковая, д. 3, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Шарковая, д. 3, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Шарковая, д. 4, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Шарковая, д. 4, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 1, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 1, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 3 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 4, кв. 1 | жилой | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 4, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 4, кв. 3 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 5, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 5, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 6, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 6, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 8 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 9 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 10 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 11, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 11, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 12 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 14 | здание ОПС | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 15 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 16, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 16, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 16, кв. 3 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 17, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 17, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 18, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 18, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 19, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 19, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 20 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Набережная, д. 21 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Набережная, д. 22 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Озерная, д. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 3 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 4 | Здание интерната мальчиков | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Озерная, д. 5 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 7 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 8 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 9, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 10 | Здание начальной школы | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Озерная, д. 11 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Озерная, д. 12, кв.1 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Озерная, д. 12, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, уголь |
| ул. Озерная, д. 13, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 13, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 14, кв. 1 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 14, кв. 2 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |
| ул. Озерная, д. 15 | жилое | индивидуальное отопление, дрова |

### Раздел 2. Предложения по строительствуцентральных источников тепловой энергии и магистральных участков тепловых сетей.

Предлагается  к 2014 году построить и ввести в эксплуатацию центральный источник теплоснабжения, а к 2018 году обеспечить центральным теплоснабжением все объекты жилищного фонда и общественные организации дер. Андег.

Для реализации вышеуказанных планов необходимо:

1. Строительство центрального источника тепловой энергии.

новой котельной, работающей на дизельном топливе, с открытым котловым контуром, без системы ГВС, с установленной тепловой мощностью не менее 5,5МВт (4,7 Гкал/ч). Перспективными потребителями данной котельной будут все объекты, находящиеся на территории дер. Андег.

Комплектация предлагаемой котельной должна включать в себя:

- не менее двух котлов равной мощности, для обеспечения технического резерва;

- насосное оборудование, так же с обеспечением технического резерва;

- водоподготовительную установку;

- узлы учета холодной воды, отпущенной тепловой энергии.

Предлагаемая котельная позволит обеспечить надежным теплоснабжением всех потенциальных потребителей. Автоматизация и стопроцентное резервирование позволит предотвратить аварийные ситуации, тем самым повышая надежность теплоснабжения.  Работа предлагаемой котельной на дизельном топливе дает возможность сократить не только вредные выбросы в атмосферу, но и  потери тепловой энергии всех видов (повышение КПД), что в свою очередь приведет к снижению стоимости тепла для потребителей.

- Строительство магистральных тепловых сетей.

Для обеспечения возможности подключения всех объектов жилищного фонда и общественных зданий к системе центрального теплоснабжения, необходимо запланировать строительство магистральных тепловых сетей общей протяженностью не менее 1,5 км.

### Раздел 3. Перспективное потребление тепловой энергии на цели теплоснабжения

1) Прогнозы приростов площади строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе теплоснабжения, представлены в Таблице 2.

Прогноз приростов площади строительных фондов. Таблица 2.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Площадь строительных фондов, планируемых к подключению к центральной системе отопления, м2 ИТОГО | 3547 | 4869 | 6578 | 8843 | 10268 |
| Прирост площади строительных фондов по отношению к предыдущему году, м2 ИТОГО | 0 | 1322 | 1709 | 2265 | 1425 |

2) Прогнозы приростов объемов потребления тепловой энергии (мощности) представлены в Таблице 3. Расчет произведен при расчетных температурах наружного воздуха -37ºС.

Прогноз прироста объемов потребления тепловой энергии. Таблица 3.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО | 0,370 | 0,508 | 0,687 | 0,923 | 1,072 |
| Прирост объемов потребления тепловой энергии, Гкал/ч ИТОГО |  | 0,138 | 0,178 | 0,236 | 0,149 |

Максимальное потребление тепловой энергии на отопление 2,487МВт(2,144Гкал/ч).

3) Перспективные годовые показатели потребления тепловой энергии на цели теплоснабжения представлен в Таблице 4.

Перспективное потребление  тепловой энергии на цели теплоснабжения. Таблица 4

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Объем потребления тепловой энергии в год, Гкал/год ИТОГО | 1153 | 1583 | 2139 | 2875 | 3338 |

4) Нормативы потребления тепловой энергии для населения МО «Андегский сельсовет» на отопление на данный момент не установлены.

### Раздел 4. Перспективные балансы тепловой мощности источника тепловой энергии и тепловой нагрузки

Баланс тепловой энергии (мощности) и перспективные тепловые нагрузки  источников тепловой энергии представлены в Таблице 5.

Перспективный баланс тепловой мощности источника тепловой энергии. Таблица 5.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая установленная мощность основного оборудования, Гкал/ч | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 | 2,350 |
| Общая располагаемая мощность, Гкал/ч | 2,350 | 2,326 | 2,303 | 2,280 | 2,256 |
| Располагаемая мощность технического резерва, Гкал/ч | 1,175 | 1,163 | 1,151 | 1,140 | 1,128 |
| Общая располагаемая мощность с учетом технического резерва, Гкал/ч | 1,175 | 1,163 | 1,151 | 1,140 | 1,128 |
| Потребность в выработке тепловой энергии для покрытия нужд нагрузки потребителей, Гкал/ч | 0,370 | 0,508 | 0,687 | 0,923 | 1,072 |
| Потребность в выработке тепловой энергии на собственные нужды, Гкал/ч | 0,011 | 0,015 | 0,020 | 0,027 | 0,032 |
| Потери тепловой энергии при передаче ее до потребителя, Гкал/ч | 0,007 | 0,010 | 0,013 | 0,023 | 0,022 |
| Дефицит/резерв тепловой мощности источника теплоснабжения, Гкал/ч | 0,786 | 0,629 | 0,430 | 0,170 | 0,003 |

Баланс тепловой мощности перспективной центральной котельной деревни Андег, представленный в Таблице 5, показывает, что мощности планируемой котельной будет достаточно для обеспечения надежного теплоснабжения всех потенциальных потребителей с  100% резервированием. 100% резервирование необходимо согласно СНиП II-35-76.

### Раздел 5.  Перспективные топливно-энергетические балансы

1) Перспективные топливно-энергетические балансы предлагаемой котельной представлены в Таблице 6. Баланс рассчитан при среднегодовой температуре наружного воздуха -5,5°С.

Перспективные показатели расхода топлива. Таблица 6.

|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Расход топлива за год, т | 155 | 213 | 288 | 387 | 449 |
| Тепло сожженного топлива, Гкал/г | 1583 | 2173 | 2936 | 3946 | 4582 |
| Потери тепла в котлах (КПД 93%), Гкал/г | 111 | 4345 | 587 | 789 | 916 |
| Затраты тепла на собственные нужды котлов, Гкал/г | 45 | 62 | 84 | 113 | 131 |
| Потери тепла через изоляцию трубопроводов, Гкал/г | 79 | 108 | 147 | 197 | 229 |
| Отпуск тепла потребителям, Гкал/г | 1130 | 1152 | 2097 | 2818 | 3273 |
| Небаланс (неучтенные потери. погрешность учета параметров), Гкал/г | 217 | 15 | 21 | 28 | 32,5 |

2) Центральная котельная дер. Андег будет работать только на дизельном топливе. Резервирование другими видами топлив не предусмотрено.

Запас планируется создавать из топлива, аналогичного основному. в количестве не менее 25% от потребности в основном топливе.

### Раздел 6. Обоснование инвестиций в новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение

Оценка необходимых финансовых потребностей для осуществления нового строительства источника теплоснабжения.

По предварительным расчетам стоимость котельной, которая была  предложена в Разделе 4, на декабрь 2011 года составляет порядка 10’000’000 рублей. Стоимость приведена без учета дымовой трубы, газораспределительных устройств, аккумуляторных баков, доставки до д. Андег. Стоимость дымовой трубы из нержавеющей стали с газоходами, молниеотводом, теплоизоляцией на декабрь 2011 года составляет порядка 1’000’000 рублей.

Итого предварительная стоимость новой котельной в полной комплектации, с учетом стоимости изготовления проектно-сметной документации, доставки котельной до дер. Андег, пуско-наладочных работ и прочих сопутствующих работ, составляет порядка 16 000 000.

Строительство новых тепловых сетей, общей протяженностью 1,5 км по предварительной оценке составляет 10’500’000 рублей.

2) Источники инвестиций: бюджеты всех уровней и др.